## Análises
ANÁLISE DE OPERAÇÃO - USINAS COMISSIONADAS C/ AUTOMAÇÃO TECSCI
[14 empty] | TOTAL | 220
[11 empty] | ALARMES ACUMULADOS |  |  | Inicio | 4574700%
[11 empty] | Alarme | Quantidade | Porcentagem | Até | 4575400%
ID | Usina | Data de Comissionamento | Versão do Produto | Inicio da análise | Quantidade de alarmes totais | Quantidade de alarmes atuais | Disponibilidade | Quantidade de trocas | Plano de ação |  | Perda de configuração | 37 | 16.82%
1 | Bebedouro | 4559500% | V1 | 4574700% | 192 | 14 | 56% |  | Trocar o CC100 pelo Edge para auxiliar na comunicação; Trocar as TCUs que estão NC |  | Perda de comunicação | 133 | 60.45%
2 | MT I | 4564600% | V1 | 4574700% | 3 | 1 | 96.15% |  | Realizar o procedimento de Recall dos equipamentos (Viagem Andrey + Jose) |  | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | 27 | 12.27%
3 | Loanda II | 4571000% | V1 | 4574700% | 18 | 3 | 86.36% |  | Relizar o procedimento de Recall e inserior o Edge para teste de comunicação |  | Fora dos limites | 12 | 5.455%
4 | Ilha das Palmas | 4571600% | V1 | 4574700% | 27 | 5 | 87.5% |  | Atuar e observar se os erros irão se repetir |  | Velocidade baixa do motor (posição elevada) | 11 | 5%
5 | Balsamo | 4573700% | V2 | 4574700% | 0 | 0 | 100% |  | OK
UFV BEBEDOURO BRS |  |  |  | UFV AXIS MT I |  |  |  | UFV Loanda II |  |  | UFV Ilha das Palmas 2021
Alarmes | Quantidade | Incidência |  | Alarmes | Quantidade | Incidência |  | Alarmes | Quantidade | Incidência | Alarmes | Quantidade | Incidência
Perda de configuração | 28 | Baixa |  | Perda de configuração | 0 | Baixa |  | Perda de configuração | 3 | Média | Perda de configuração | 2 | Média
Perda de comunicação | 96 | Alta |  | Perda de comunicação | 2 | Média |  | Perda de comunicação | 9 | Alta | Perda de comunicação | 20 | Alta
Velocidade baixa do motor (posição baixa) | 20 | Média |  | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | 1 | Baixa |  | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | 5 | Média | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | 0 | Média
Fora dos limites | 12 | Média |  | Fora dos limites | 0 | Baixa |  | Fora dos limites | 0 | Baixa | Fora dos limites | 0 | Baixa
Velocidade baixa do motor (posição elevada) | 3 | Baixa |  | Velocidade baixa do motor (posição elevada) | 0 | Baixa |  | Velocidade baixa do motor (posição elevada) | 1 | Baixa | Velocidade baixa do motor (posição elevada) | 5 | Baixa
UFV BEBEDOURO BRS |  |  |  | UFV AXIS MT I |  |  |  | UFV Loanda II |  |  | UFV Ilha das Palmas 2021
Alarmes | Quantidade | Incidência |  | Alarmes | Quantidade | Incidência |  | Alarmes | Quantidade | Incidência | Alarmes | Quantidade | Incidência
Perda de configuração | 28 | - |  | Perda de configuração | 0 | - |  | Perda de configuração | 0 | - | Perda de configuração | 2 | -
Perda de comunicação | 96 | - |  | Perda de comunicação | 0 | - |  | Perda de comunicação | 2 | - | Perda de comunicação | 2 | -
Velocidade baixa do motor (posição baixa) | 0 | - |  | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | 0 | - |  | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | 0 | - | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | 0 | -
Fora dos limites | 0 | - |  | Fora dos limites | 0 | - |  | Fora dos limites | 0 | - | Fora dos limites | 0 | -
Velocidade baixa do motor (posição elevada) | 0 | - |  | Velocidade baixa do motor (posição elevada) | 0 | - |  | Velocidade baixa do motor (posição elevada) | 1 | - | Velocidade baixa do motor (posição elevada) | 2 | -

## Histórico de alarmes
ID | Usina | Cidade | Cliente | Numero TCU | Dia | Horário | Ultima comunicação | Alarme exposto | Problema | Tipo de problema | Position | Target | Serial TCU | Numero de série
1 | Loanda II | Loanda | Helexia | 9 | 4574700% | 18:17 | 31/03 ->18:03:00 | Nenhum | Target fora de posição | Perda de configuração | 0.81 | 0 | AC1F09FFFE119868 | 124100101037
2 | Loanda II | Loanda | Helexia | 11 | 4574700% | 18:19 | 31/03 -> 06:08:00 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 24.5 | 25 | AC1F09FFFE1198BF | 124090102359
3 | Loanda II | Loanda | Helexia | 18 | 4574700% | 18:21 | 31/03 -> 04:33:00 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 24.25 | 25 | AC1F09FFFE119831 | 124090102526
4 | Loanda II | Loanda | Helexia | 22 | 4574700% | 18:22 | 31/03 -> 18:12:00 | Velocidade baixa do motor | TCU travada em uma posição baixa. Limite de hardware ou cabo de medição de corrente | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | 6.94 | 1.73 | AC1F09FFFE11979A | 124100100467
5 | MT I | Tangará da Serra | AXIS | 19 | 4574700% | 18:30 | 31/03 ->18:04:00 | Velocidade baixa do motor | TCU travada em uma posição baixa. Limite de hardware ou cabo de medição de corrente | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | -24 | -1.96 | AC1F09FFFE1198BB | 124090102854
6 | MT I | Tangará da Serra | AXIS | 2 | 4574800% | 9:48 | 31/03 ->05:32:00 | Nenhum | Target fora de posição | Perda de comunicação | 7.22 | 6.25 | AC1F09FFFE1198E6 | 124090100430
7 | Loanda II | Loanda | Helexia | 22 | 4574800% | 9:56 | 31/03 ->09:40:00 | Velocidade baixa do motor | Target fora de posição | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | 1.7 | -47.5 | AC1F09FFFE11979A | 124100100467
8 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 6 | 4574800% | 10:32 | 31/03 ->01:45 | Velocidade baixa do motor | Target fora de posição | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | -60.5 | 25 | AC1F09FFFE11985E | 124080100051
9 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 21 | 4574800% | 10:37 | 31/03 ->15:24 | Velocidade baixa do motor | Target fora de posição | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | 15.62 | 49.75 | AC1F09FFFE1196AC | 124100100450
10 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 8 | 4574800% | 10:41 | 13:01 | Velocidade baixa do motor | Target fora de posição | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | 59.75 | 12.12 | AC1F09FFFE1196CD | 124100100436
11 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 25 | 4574800% | 10:44 | 14:15 | Velocidade baixa do motor | Target fora de posição | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | 22.75 | 30.5 | AC1F09FFFE11977B | 124080101300
12 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 17 | 4574800% | 10:52 | 30/03 ->10:26 | Velocidade baixa do motor | Target fora de posição | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | -56.25 | -30.38 | AC1F09FFFE1198A4 | 124080100150
13 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 19 | 4574800% | 10:56 | 11:34 | Velocidade baixa do motor | Target fora de posição | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | -63.25 | 1.92 | AC1F09FFFE11999A | 124080101249
14 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 20 | 4574800% | 11:05 | 10:56 | Sistema alcançou posição fora do intervalo | Target fora de posição | Fora dos limites | 62.25 | -22.25 | AC1F09FFFE1199B3 | 124080100532
15 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_1 | 4574800% | 10:35 | 31/03 -> 17:50 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 43 | 42
16 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_3 | 4574800% | 10:43 | 31/03 -> 17:50 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 40 | 42
17 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_4 | 4574800% | 10:43 | 30/03 -> 22:51 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -25 | -25
18 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_7 | 4574800% | 10:45 | 31/03 -> 17:50 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 42 | 42
19 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_15 | 4574800% | 10:48 | 01/04-> 13:39 | Velocidade baixa do motor | TCU travada em posição elevada. | Velocidade baixa do motor (posição elevada) | -58 | -28
20 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_16 | 4574800% | 10:50 | 30/03 -> 22:17 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -27 | -27
21 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_3 | 4574800% | 10:52 | 31/03 -> 17:58 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 41 | 41
22 | Loanda II | Loanda | Helexia | 22 | 4574800% | 13:26 | 01/04->13:10 | Velocidade baixa do motor | Target fora de posição | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | 1.66 | 9.56 | AC1F09FFFE11979A | 124100100467
23 | Loanda II | Loanda | Helexia | 22 | 4574900% | 10:09 | 6:57 | Velocidade baixa do motor | Target fora de posição | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | 1.63 | -5.38 | AC1F09FFFE11979A | 124100100467
24 | Loanda II | Loanda | Helexia | 11 | 4574900% | 10:13 | 28/03 ->18:55 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 24 | 25 | AC1F09FFFE1198BF | 124090102359
25 | Loanda II | Loanda | Helexia | 18 | 4574900% | 10:16 | 12/03 ->04:32 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 24.25 | 25 | AC1F09FFFE119831 | 124090102526
26 | Balsamo | Balsamo | Órigo | 1 | 4574800% | 10:37 | 01/04 ->15:46 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 53.25 | 54.25 | AC1F09FFFE13A270 | 122020700010
27 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_15 | 4574900% | 11:19 | 13:55 | Velocidade baixa do motor | Target fora de posição | Velocidade baixa do motor (posição elevada) | -58.25 | -21.25 | AC1F09FFFE11971E | 124090100706
28 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_16 | 4574900% | 11:25 | 30/03 -> 22:17 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -25.88 | -25 | AC1F09FFFE11973D | 124090100652
29 | MT I | Tangará da Serra | AXIS | 23 | 4574900% | 18:07 | 02/04 -> 08:56 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -54 | -55 | AC1F09FFFE1197C1 | 124090101512
30 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_01 | 4575000% | 7:33 | 01/01/2000 -> 01:10:24 | Nernhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 25 | 25 | AC1F09FFFE1199F9 | 12408010461
31 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_04 | 4575000% | 7:33 | 02/04/2025 -> 11:26 | Nernhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -54 | -55 | AC1F09FFFE119928 | 124090100188
32 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_08 | 4575000% | 7:43 | 03/04 -> 03:17 | Nernhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -25 | -25 | AC1F09FFFE11971F | 124090100720
33 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_10 | 4575000% | 7:45 | 03/04 -> 02:12 | Nernhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -25 | -25 | AC1F09FFFE119726 | 124090100027
34 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_15 | 4575000% | 7:48 | 03/04 -> 10:28 | Velocidade baixa do motor | TCU travada em posição elevada. | Velocidade baixa do motor (posição elevada) | -58.5 | -31 | AC1F09FFFE11971E | 124090100706
35 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_16 | 4575000% | 7:53 | 30/03 -> 22:17 | Nernhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -25 | -25 | AC1F09FFFE11973D | 124090100652
36 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 21_08 | 4575000% | 7:56 | 03/04 -> 01:40 | Nernhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 25 | 25 | AC1F09FFFE13A18D | 125010100196
37 | Loanda II | Loanda | Helexia | 9 | 4575000% | 8:03 | 03/04 -> 07:59 | Nernhum | Target fora de posição | Perda de configuração | 0 | 0 | AC1F09FFFE119868 | 124100101037
38 | Loanda II | Loanda | Helexia | 11 | 4575000% | 8:06 | 29/03 -> 04:22 | Nernhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 25 | 25 | AC1F09FFFE1198BF | 124090102359
39 | Loanda II | Loanda | Helexia | 18 | 4575000% | 8:08 | 12/03 -> 04:33 | Nernhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 25 | 25 | AC1F09FFFE119831 | 124090102526
40 | Loanda II | Loanda | Helexia | 22 | 4575000% | 8:09 | 03/04 -> 07:54 | Velocidade baixa do motor | TCU travada em uma posição baixa. Limite de hardware ou cabo de medição de corrente | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | 1.71 | -33 | AC1F09FFFE11979A | 124100100467
41 | Balsamo | Balsamo | Órigo | 1 | 4575000% | 9:13 | 01/04 ->15:46 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 53.25 | 54.25 | AC1F09FFFE13A270 | 122020700010
42 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 19 | 4575000% | 17:43 | 01/04->19:29 | Velocidade baixa do motor | Target fora de posição | Velocidade baixa do motor (posição elevada) | -54 | 15 | AC1F09FFFE13A208 | 225020110229
43 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 20 | 4575000% | 17:43 | 02/04 -> 10:29 | Sistema alcançou posição fora do intervalo | Target fora de posição | Fora dos limites | 62.25 | -30.75 | AC1F09FFFE1199B3 | 124080100532
44 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 25 | 4575000% | 17:44 | 01/12->14:15 | Velocidade baixa do motor | Target fora de posição | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | 22.75 | 30.5 | AC1F09FFFE11977B | 124080101300
45 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 20 | 4575100% | 8:47 | 02/04->10:24 | Sistema alcançou posição fora do intervalo | Target fora de posição | Fora dos limites | 62.25 | -30.75 | AC1F09FFFE1199B3 | 124080100532
46 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 25 | 4575100% | 8:52 | 01/12/2025->14:15 | Velocidade baixa do motor | Target fora de posição | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | 22.75 | 30.5 | AC1F09FFFE11977B | 124080101300
47 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_15 | 4575100% | 8:59 | 04/04/2025->08:47 | Velocidade baixa do motor | TCU travada em posição elevada. | Velocidade baixa do motor (posição elevada) | -58.5 | -55.25 | AC1F09FFFE11971E | 124090100706
48 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_01 | 4575400% | 8:40 | 01/01/2000 -> 02:20:09 | Nenhum | Perda de configurações (timestamp) | Perda de configuração | 25 | 25 | AC1F09FFFE1199F9 | 12408010461
49 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_04 | 4575400% | 8:43 | 04/04/2025 -> 10:42 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -40 | -40 | AC1F09FFFE119928 | 124090100188
50 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_15 | 4575400% | 8:45 | 07/04/2025 -> 11:31 | Velocidade baixa do motor | TCU travada em posição elevada. | Velocidade baixa do motor (posição elevada) | -58.5 | -59.5 | AC1F09FFFE11971E | 124090100706
51 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_16 | 4575400% | 8:48 | 30/03/2025 -> 22:17 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -25 | -25 | AC1F09FFFE11973D | 124090100652
52 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_19 | 4575400% | 8:50 | 07/04/2025 -> 11:24 | Nenhum | Perda de configurações (lim inf e sup) | Perda de configuração | 0 | 0 | AC1F09FFFE13A22B | 125010100417
53 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 1 | 4575400% | 9:10 | 06/04/2025 -> 21:16 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação
54 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 2 | 4575400% | 9:10 | 05/04/2025 -> 20:36 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação
55 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 3 | 4575400% | 9:10 | 06/04/2025 -> 19:49 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação
56 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 4 | 4575400% | 9:13 | 05/04/2025 -> 20:44 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação
57 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 7 | 4575400% | 9:13 | 05/04/2025 -> 20:26 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação
58 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 8 | 4575400% | 9:14 | 06/04/2025 -> 00:44 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação
59 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 9 | 4575400% | 9:17 | 31/03/2025 -> 14:10 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação
60 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 10 | 4575400% | 9:25 | 05/04/2025 -> 21:25 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação
61 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 11 | 4575400% | 9:26 | 06/04/2025 -> 20:10 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação
62 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 13 | 4575400% | 9:27 | 07/04/2025 -> 12:08 | Nenhum | Perda de configuração (Timestamp) | Perda de configuração
63 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 15 | 4575400% | 9:28 | 05/04/2025 -> 21:08 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação
64 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 21 | 4575400% | 9:31 | 06/04/2025 -> 22:57 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação
65 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 22 | 4575400% | 9:32 | 05/04/2025 -> 20:29 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação
66 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 23 | 4575400% | 9:32 | 05/04/2025 -> 18:20 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação
67 | Loanda II | Loanda | Helexia | 2 | 4575400% | 9:36 | 07/04/2025 -> 08:44 | Velocidade baixa do motor | TCU travada em posição elevada. | Velocidade baixa do motor (posição elevada)
68 | Loanda II | Loanda | Helexia | 11 | 4575400% | 9:38 | 04/04/2025 -> 17:51 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação
69 | Loanda II | Loanda | Helexia | 18 | 4575400% | 9:39 | 05/04/2025 -> 00:00 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação
70 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 1 | 4575500% | 8:35 | 06/04/2025 ->21:16 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 15.44 | 15 | AC1F09FFEE119864 | 124090101871
71 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 2 | 4575500% | 8:35 | 05/04/2025 ->20:36 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -25.25 | -25 | AC1F09FFEE11985B | 124090100102
72 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 3 | 4575500% | 12:11 | 06/04/2025 -> 19:49 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 25 | 25 | AC1F09FFFE1199E4 | 124080101485
73 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 4 | 4575500% | 8:47 | 05/04/2025 ->20:44 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -24.38 | -25 | AC1F09FFEE119914 | 124070100108
74 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 6 | 4575500% | 8:54 | 08/04/2025 ->08:43 | Velocidade baixa do motor | TCU travada em posição | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | -40.75 | -55 | AC1F09FFEE13A19A | 225020110809
75 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 7 | 4575500% | 8:59 | 05/04/2025 ->20:26 | Nenhum | Nenhum | Perda de comunicação | -24.5 | -25 | AC1F09FFEE11992B | 124080100228
76 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 9 | 4575500% | 9:03 | 31/03/2025 ->14:10 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -44.5 | 30.5 | AC1F09FFEE11990A | 12407010443
77 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 11 | 4575500% | 9:10 | 06/04/2025 ->20:10 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 24.25 | 25 | AC1F09FFEE1199EF | 124080101454
78 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 12 | 4575500% | 9:27 | 07/04/2025 ->21:31 | Nenhum | Perda de comunicação | Fora dos limites | 49.25 | 25 | AC1F09FFEE1197A3 | 124090100157
79 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 13 | 4575500% | 9:31 | 07/04/2025 ->23:46 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 14.56 | 15 | AC1F09FFEE1198AC | 124090102434
80 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 19 | 4575500% | 9:31 | 08/04/2025 ->09:15 | Velocidade baixa do motor | TCU travada em posição | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | -40.5 | -48.75 | AC1F09FFEE13A208 | 225020110229
81 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 20 | 4575500% | 9:38 | 02/04/2025 ->10:24 | Sistema alcançou posição fora do intervalo | Target fora de posição, perda de comunicação | Fora dos limites | 62.25 | -30.75 | AC1F09FFEE1199B3 | 124080100532
82 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 22 | 4575500% | 9:42 | 05/04/2025 ->08:29 | Nenhum | Posição abaixo do target, perda de comunicação | Perda de comunicação | 0 | 25 | AC1F09FFEE1197DA | 124080100907
83 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 24 | 4575500% | 9:46 | 01/01/1970 ->00:50 | Nenhum | Data errada | Perda de configuração | 25.5 | 25 | AC1F09FFEE1198D1 | 124080100488
84 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 25 | 4575500% | 9:54 | 01/12/2025 ->14:15 | Velocidade baixa do motor | Data errada e posição abaixo do target | Perda de comunicação | 22.75 | 30.5 | AC1F09FFEE11977B | 124080101300
85 | MTI | Tangará da Serra | AXIS | 25 | 4575500% | 10:41 | 08/04/2025 ->10:37 | Nenhum | Target diferente das demais | Perda de configuração | -9.56 | 10.5 | AC1F09FFEE1198E8 | 124090101406
86 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_01 | 4575500% | 11:06 | 01/01/2000 ->02:51 | Nenhum | Data errada e target diferente das demais | Perda de comunicação | 25.75 | 25 | AC1F09FFEE1199F9 | 12408010461
87 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_04 | 4575500% | 11:10 | 04/04/2025 ->23:00 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -25.5 | -25 | AC1F09FFEE119928 | 124090100188
88 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_08 | 4575500% | 11:14 | 08/04/2025 ->08:48 | Nenhum | Target diferente das demais | Perda de comunicação | -54 | -55 | AC1F09FFEE11971F | 124090100720
89 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 20_16 | 4575500% | 11:19 | 30/03/2025 ->19:17 | Nenhum | Perda de comunicação e posição abaixo do target | Perda de comunicação | -25.88 | 25 | AC1F09FFEE11973D | 124090100652
90 | Ilha das Palmas | Ipuã | Faro Energy | 21_01 | 4575500% | 11:26 | 08/04/2025 ->01:39 | Nenhum | Perda de comunicação e target diferente das demais | Perda de comunicação | 25.5 | 25 | AC1F09FFEE119913 | 124070100061
91 | Loanda II | Loanda | Helexia | 18 | 4575500% | 13:59 | 07/04/2025 -> 23:41 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 14.38 | 15 | AC1F09FFFE119831 | 124090102526
92 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 1 | 4575600% | 8:25 | 06/04/2025 ->21:13 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 15.44 | 15 | AC1F09FFFE119864 | 124090101871
93 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 2 | 4575600% | 8:28 | 05/04/2025 ->20:36 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -25.25 | -25 | AC1F09FFFE11985B | 124090100102
95 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 3 | 4575600% | 8:32 | 08/04/2025 ->17:30 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 37.25 | 10.75 | AC1F09FFFE1199E4 | 124080101485
96 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 4 | 4575600% | 8:41 | 05/04/2025 ->20:44 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -24.38 | -25 | AC1F09FFFE119914 | 124070100108
97 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 5 | 4575600% | 8:46 | 08/04/2025 ->02:46 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 14.25 | 15 | AC1F09FFFE1196E7 | 124100100498
98 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 6 | 4575600% | 9:03 | 09/04/2025 ->08:42 | Velocidade baixa do motor | Posição abaixo do target | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | -41 | -54.75 | AC1F09FFFE13A19A | 225020110809
99 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 7 | 4575600% | 9:06 | 05/04/2025 ->20:26 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -24.5 | -25 | AC1F09FFFE11992B | 124080100228
100 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 8 | 4575600% | 9:10 | 08/04/2025 ->01:03 | Nenhum | Perda de comunicação e target diferente das demais | Perda de comunicação | 14.38 | 15 | AC1F09FFFE1196CD | 124100100436
100 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 8 | 4575600% | 9:10 | 08/04/2025 ->01:03 | Nenhum | Perda de comunicação e target diferente das demais | Perda de configuração | 14.38 | 15 | AC1F09FFFE1196CD | 124100100436
101 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 9 | 4575600% | 9:13 | 31/03/2025 ->14:10 | Nenhum | Perda de comunicação e TCU fora de posição | Perda de comunicação | -44.5 | 30.5 | AC1F09FFFE11990A | 12407010443
101 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 9 | 4575600% | 9:13 | 31/03/2025 ->14:10 | Nenhum | Perda de comunicação e TCU fora de posição | Perda de configuração | -44.5 | 30.5 | AC1F09FFFE11990A | 12407010443
102 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 10 | 4575600% | 9:20 | 08/04/2025 ->21:03 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -24.25 | -25 | AC1F09FFFE119968 | 124080100259
103 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 11 | 4575600% | 9:23 | 06/04/2025 ->20:10 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 24.25 | 25 | AC1F09FFFE1199EF | 124080101454
104 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 12 | 4575600% | 9:27 | 07/04/2025 ->21:31 | Nenhum | Perda de comunicação e TCU fora de posição | Perda de comunicação | 49.25 | 25 | AC1F09FFFE1197A3 | 124090100157
104 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 12 | 4575600% | 9:27 | 07/04/2025 ->21:31 | Nenhum | Perda de comunicação e TCU fora de posição | Perda de configuração | 49.25 | 25 | AC1F09FFFE1197A3 | 124090100157
105 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 13 | 4575600% | 9:31 | 07/04/2025 ->23:46 | Nenhum | Perda de comunicação e target diferente das demais | Perda de comunicação | 14.56 | 15 | AC1F09FFFE1198AC | 124090102434
105 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 13 | 4575600% | 9:31 | 07/04/2025 ->23:46 | Nenhum | Perda de comunicação e target diferente das demais | Perda de configuração | 14.56 | 15 | AC1F09FFFE1198AC | 124090102434
106 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 14 | 4575600% | 9:34 | 08/04/2025 ->23:39 | Nenhum | Perda de comunicação e target diferente das demais | Perda de comunicação | 14.62 | 15 | AC1F09FFFE119827 | 124090102250
106 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 14 | 4575600% | 9:34 | 08/04/2025 ->23:39 | Nenhum | Perda de comunicação e target diferente das demais | Perda de configuração | 14.62 | 15 | AC1F09FFFE119827 | 124090102250
107 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 15 | 4575600% | 9:37 | 08/04/2025 ->19:55 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -24.25 | -25 | AC1F09FFFE1199C4 | 124080100396
108 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 19 | 4575600% | 9:41 | 09/04/2025 ->09:20 | Velocidade baixa do motor | Perda de comunicação e TCU fora de posição | Perda de comunicação | -40.25 | -47.75 | AC1F09FFFE13A208 | 225020110229
108 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 19 | 4575600% | 9:41 | 09/04/2025 ->09:20 | Velocidade baixa do motor | Perda de comunicação e TCU fora de posição | Perda de configuração | -40.25 | -47.75 | AC1F09FFFE13A208 | 225020110229
114 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 20 | 4575600% | 9:47 | 02/04/2025 ->10:24 | Sistema alcançou posição fora do intervalo | Perda de comunicação e TCU fora de posição | Perda de comunicação | 62.25 | -30.75 | AC1F09FFFE1199B3 | 124080100532
115 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 20 | 4575600% | 9:47 | 02/04/2025 ->10:24 | Sistema alcançou posição fora do intervalo | Perda de comunicação e TCU fora de posição | Perda de configuração | 62.25 | -30.75 | AC1F09FFFE1199B3 | 124080100532
109 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 21 | 4575600% | 9:49 | 08/04/2025 ->23:00 | Nenhum | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 15.19 | 15 | AC1F09FFFE1196AC | 124100100450
110 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 22 | 4575600% | 9:52 | 05/04/2025 ->20:29 | Nenhum | Perda de comunicação e TCU fora de posição | Perda de comunicação | 0 | 25 | AC1F09FFFE1197DA | 124080100907
110 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 22 | 4575600% | 9:52 | 05/04/2025 ->20:29 | Nenhum | Perda de comunicação e TCU fora de posição | Perda de configuração | 0 | 25 | AC1F09FFFE1197DA | 124080100907
111 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 23 | 4575600% | 9:55 | 08/04/2025 ->18:08 | Nenhum | Perda de comunicação, TCU fora de posição e target diferente das demais | Perda de comunicação | 0.95 | 0.49 | AC1F09FFFE1196CF | 124080101270
111 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 23 | 4575600% | 9:55 | 08/04/2025 ->18:08 | Nenhum | Perda de comunicação, TCU fora de posição e target diferente das demais | Perda de configuração | 0.95 | 0.49 | AC1F09FFFE1196CF | 124080101270
112 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 24 | 4575600% | 10:00 | 01/01/1970 ->12:50 | Nenhum | Data errada | Perda de configuração | 25.5 | 25 | AC1F09FFFE1198D1 | 124080100488
113 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 25 | 4575600% | 10:03 | 01/12/2025 ->14:15 | Velocidade baixa do motor | Data errada e TCU fora de posição | Perda de configuração | 22.75 | 30.5 | AC1F09FFFE11977B | 124080101300
114 | MTI | Tangará da Serra | AXIS | 12 | 4575700% | 9:40 | 09/04/2025 ->17:21 | Falta prolongada de comunicaçao | perda de comunicaçao | Perda de configuração | 54.25 | 38.75 | AC1F09FFFE11992D | 124090101024
124 | MTI | Tangará da Serra | AXIS | 15 | 4575700% | 9:44 | 10/04/2025-> 9:35 | Velocidade baixa do motor | Perda de configuração | Perda de configuração | 34.75 | -51.25 | AC1F09FFFE1199A5 | 124090102137
125 | MTI | Tangará da Serra | AXIS | 24 | 4575700% | 9:48 | 10/04/2025->08:14 | Velocidade baixa do motor | Perda de configuração | Perda de configuração | 30.88 | -48 | AC1F09FFFE1199E9 | 124090102779
126 | MTI | Tangará da Serra | AXIS | 25 | 4575700% | 9:51 | 10/04/2025->09:40 | Perda momentania de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de configuração | -32.5 | -33.25 | AC1F09FFFE1199E9 | 124090101406
127 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 1 | 4575700% | 10:57 | 09/04/2025->21:35 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 15.31 | 15 | AC1F09FFFE119864 | 124090101871
128 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 2 | 4575700% | 10:59 | 09/04/2025->20:01 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -25.12 | -25 | AC1F09FFFE119865 | 124090101871
129 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 3 | 4575700% | 11:01 | 09/04/2025->19:07 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 25.38 | 25 | AC1F09FFFE119866 | 124090101871
130 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 4 | 4575700% | 11:03 | 09/04/2025->19:42 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -24.12 | -25 | AC1F09FFFE119867 | 124090101871
131 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 6 | 4575700% | 11:05 | 10/04/2025->-10:38 | Velocidade baixa do motor | Perda de configuração | Perda de configuração | -40.75 | -27.12 | AC1F09FFFE119868 | 124090101871
132 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 7 | 4575700% | 11:09 | 09/04/2025->20:38 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de configuração | Perda de configuração | -41 | -25 | AC1F09FFFE119869 | 124090101871
133 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 8 | 4575700% | 11:11 | 09/04/2025->23:35 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 14.69 | 15 | AC1F09FFFE119870 | 124090101871
134 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 9 | 4575700% | 11:14 | 31/03/2025->14:10 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de configuração | -44.5 | 30.5 | AC1F09FFFE119871 | 12407010443
135 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 10 | 4575700% | 11:16 | 09/04/2025->21:17 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -24.38 | -25 | AC1F09FFFE119872 | 124080100259
136 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 11 | 4575700% | 11:19 | 09/04/2025->20:21 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -54.25 | 25 | AC1F09FFFE119873 | 124080100259
137 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 12 | 4575700% | 11:20 | 09/04/2025->21:00 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de configuração | 49.25 | 25 | AC1F09FFFE119874 | 124080100259
138 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 13 | 4575700% | 11:23 | 09/04/2025->23:36 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 14.5 | 15 | AC1F09FFFE119875 | 124080100259
139 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 14 | 4575700% | 11:24 | 09/04/25025->22:56 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 14.69 | 15 | AC1F09FFFE119876 | 124080100259
140 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 15 | 4575700% | 11:26 | 09/04/2025->08:23 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -54 | -55 | AC1F09FFFE119877 | 124080100396
141 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 19 | 4575700% | 11:28 | 10/04/2025->11:15 | Velocidade baixa do motor | Perda de configuração | Perda de configuração | -40.5 | -16.62 | AC1F09FFFE119878 | 225020110229
142 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 20 | 4575700% | 11:29 | 02/04/2025->10:24 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de configuração | Perda de configuração | 62.25 | -30.75 | AC1F09FFFE119879 | 124080100532
143 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 21 | 4575700% | 12:56 | 09/04/2025->22:35 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 15.25 | 15 | AC1F09FFFE1196AC | 124100100450
144 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 22 | 4575700% | 12:57 | 09/04/2025->21:38 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de configuração | 0 | 25 | AC1F09FFFE1196AC | 124080100907
145 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 23 | 4575700% | 13:00 | 08/04/2025->18:08 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 0.95 | 0.49 | AC1F09FFFE1196AC | 124080101270
146 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 24 | 4575700% | 13:01 | 01/01/1970->00:50 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de configuração | 25.5 | 25 | AC1F09FFFE1196AC | 124080100488
147 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 25 | 4575700% | 13:04 | 01/12/2025->14:15 | Desajuste de data e hora na tcu | Perda de comunicação | Perda de configuração | 22.75 | 30.5 | AC1F09FFFE1196AC | 124080101300
139 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 1 | 4575800% | 9:56 | 09/04/2025 ->21:35 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 15.31 | 15 | AC1F09FFFE119864 | 124090101871
140 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 2 | 4575800% | 9:59 | 09/04/2025 ->20:01 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -25.12 | -25 | AC1F09FFFE11985B | 124090100102
141 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 3 | 4575800% | 10:02 | 09/04/2025 ->19:07 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 25.38 | 25 | AC1F09FFFE1199E4 | 124080101485
142 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 4 | 4575800% | 10:10 | 09/04/2025 ->19:42 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -24.12 | -25 | AC1F09FFFE119914 | 124070100108
143 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 5 | 4575800% | 10:17 | 11/04/2025 ->03:53 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 14.25 | 15 | AC1F09FFFE1196E7 | 124100100498
144 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 6 | 4575800% | 10:20 | 11/04/2025 ->10:02 | Velocidade baixa do motor | Posição elevada | Fora dos limites | -40.75 | -36.5 | AC1F09FFFE13A19A | 225020110809
145 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 7 | 4575800% | 10:24 | 09/04/2025 ->20:38 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -41 | -25 | AC1F09FFFE11992B | 124080100228
146 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 8 | 4575800% | 10:28 | 09/04/2025 ->23:35 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 14.69 | 15 | AC1F09FFFE1196CD | 124100100436
147 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 9 | 4575800% | 10:32 | 31/03/2025 ->14:10 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -44.5 | 30.5 | AC1F09FFFE11990A | 12407010443
148 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 10 | 4575800% | 10:35 | 09/04/2025 ->21:17 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -24.38 | -25 | AC1F09FFFE119968 | 124080100259
149 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 11 | 4575800% | 10:39 | 09/04/2025 ->20:21 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação e posição diferente do target | Perda de comunicação | -54.25 | 25 | AC1F09FFFE1199EF | 124080101454
149 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 11 | 4575800% | 10:39 | 09/04/2025 ->20:21 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação e posição diferente do target | perda de configuração | -54.25 | 25 | AC1F09FFFE1199EF | 124080101454
150 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 12 | 4575800% | 10:43 | 09/04/2025 ->21:00 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação e posição elevada do target | Perda de comunicação | 49.25 | 25 | AC1F09FFFE1197A3 | 124090100157
150 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 12 | 4575800% | 10:43 | 09/04/2025 ->21:00 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação e posição elevada do target | Perda de configuração | 49.25 | 25 | AC1F09FFFE1197A3 | 124090100157
151 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 13 | 4575800% | 10:47 | 09/04/2025 ->23:36 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 14.5 | 15 | AC1F09FFFE1198AC | 124090102434
152 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 14 | 4575800% | 10:49 | 09/04/2025 ->22:56 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 14.69 | 15 | AC1F09FFFE119827 | 124090102250
153 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 15 | 4575800% | 10:54 | 09/04/2025 ->08:23 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -54 | -55 | AC1F09FFFE1199C4 | 124080100396
154 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 19 | 4575800% | 10:58 | 11/04/2025 ->10:50 | Velocidade baixa do motor | Posição elevada do target | Perda de configuração | -40.5 | -23.62 | AC1F09FFFE13A208 | 225020110229
155 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 20 | 4575800% | 11:02 | 02/04/2025 ->10:24 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação e posição elevada | Perda de comunicação | 62.25 | -30.75 | AC1F09FFFE1199B3 | 124080100532
155 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 20 | 4575800% | 11:02 | 02/04/2025 ->10:24 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação e posição elevada | Fora dos limites | 62.25 | -30.75 | AC1F09FFFE1199B3 | 124080100532
157 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 21 | 4575800% | 11:08 | 09/04/2025 ->22:53 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicação | Perda de comunicação | 15.25 | 15 | AC1F09FFFE1196AC | 124100100450
158 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 22 | 4575800% | 11:11 | 11/04/2025 ->10:30 | Nenhum | Posição diferente do target | Fora dos limites | 0 | -29.12 | AC1F09FFFE1197DA | 124080100907
159 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 24 | 4575800% | 11:17 | 01/01/1970 ->00:50 | Falta prolongada de comunicaçao | Data errada | Perda de configuração | 25.5 | 25 | AC1F09FFFE1198D1 | 124080100488
160 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 25 | 4575800% | 11:20 | 01/12/2025 ->14:15 | Desajuste de data e hora na tcu | Data e hora erradas | Perda de configuração | 22.75 | 30.5 | AC1F09FFFE11977B | 124080101300
161 | Loanda II | Loanda | Helexia | 18 | 4576100% | 10:00 | 01/01/1970 -> 14:57 | Falta prolongada de comunicação | TCU não comunica e está com configurações erradas | Perda de configuração | 22.75 | 30.5 | AC1F09FFFE11977B | 124080101300
162 | MT | Tangará da Serra | AXIS | 2 | 4576100% | 10:50 | 11/04/2025->17:21 | Falta prolongada de comunicação | TCU não comunica desde dia 11/04 e esta fora da posiçao | Perda de comunicação | 54 | 37.75 | AC1F09FFFE1197B0 | 124090101437
162 | MT | Tangará da Serra | AXIS | 2 | 4576100% | 10:50 | 11/04/2025->17:21 | Falta prolongada de comunicação | TCU não comunica desde dia 11/04 e esta fora da posiçao | Perda de configuração | 54 | 37.75 | AC1F09FFFE1197B0 | 124090101437
163 | MT | Tangará da Serra | AXIS | 13 | 4576100% | 10:55 | 12/04/2025->10:39 | Falta prolongada de comunicação | TCU não comunica desde dia 12/04 e esta fora da posiçao | Perda de comunicação | -31 | -35 | AC1F09FFFE11989E | 124090102915
163 | MT | Tangará da Serra | AXIS | 13 | 4576100% | 10:55 | 12/04/2025->10:39 | Falta prolongada de comunicação | TCU não comunica desde dia 12/04 e esta fora da posiçao | Perda de configuração | -31 | -35 | AC1F09FFFE11989E | 124090102915
164 | MT | Tangará da Serra | AXIS | 21 | 4576100% | 11:00 | 14/04/2025->07:23 | Perda momentania de comunicaçao | TCU esta com a configuraçao diferente das demais na posiçao e no alvo | Perda de configuração | -7.56 | -8.56 | AC1F09FFFE119925 | 124090100324
165 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 1 | 4576100% | 11:15 | 09/04/2025->21:35 | Falta prolongada de comunicaçao | TCU esta com a configuraçao diferente das demais e sem comuniçao desde dia 09/04/2025 | Perda de configuraçao | 15.31 | 15 | AC1F09FFFE119864 | 124090101871
166 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 2 | 4576100% | 11:21 | 09/04/2025->20:01 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicaçao desde dia 09/04 | Perda de comunicação | -25.12 | -25 | AC1F09FFFE11985B | 124090100102
167 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 3 | 4576100% | 11:24 | 09/04/2025->19:07 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicaçao desde dia 09/04 | Perda de comunicação | 25.38 | 25 | AC1F09FFFE1199E4 | 124080101485
168 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 4 | 4576100% | 11:28 | 09/04/2025->19:42 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicaçao desde dia 09/04 | Perda de comunicação | -24.12 | -25 | AC1F09FFFE119914 | 124070100108
169 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 5 | 4576100% | 11:32 | 11/04/2025->03:53 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicaçao desde dia 11/04 | Perda de comunicação | 14.25 | 15 | AC1F09FFFE1196E7 | 124100100498
170 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 6 | 4576100% | 11:35 | 14/04/2025->11:22 | Velocidade baixa do motor | Fora da posiçao do alvo | Fora dos limites | -40.75 | -11.88 | AC1F09FFFE13A19A | 225020110809
171 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 7 | 4576100% | 11:46 | 09/04/2025->20:38 | Falta prolongada de comunicaçao | Fora da posiçao do alvo | Fora dos limites | -41 | -25 | AC1F09FFFE11992B | 124080100228
172 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 8 | 4576100% | 11:52 | 12/04/2025->22:52 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de configuraçao | Perda de comunicação | 14.44 | 15 | AC1F09FFFE1196CD | 124100100436
173 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 9 | 4576100% | 11:56 | 31/03/2025->14:10 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicaçao | Perda de comunicação | -44.5 | 30.5 | AC1F09FFFE11990A | 12407010443
174 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 10 | 4576100% | 13:13 | 09/04/2025->21:17 | Falta prolongada de comunicaçao | Perda de comunicaçao | Perda de comunicação | -24.38 | -25 | AC1F09FFFE119968 | 124080100259
175 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 11 | 4576100% | 13:35 | 09/04/2025 ->20:21 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicação desde o dia 09/04 e posição diferente do target (-54,25º) | Perda de comunicação | -54.25 | 25 | AC1F09FFFE1199EF | 124080101454
175 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 11 | 4576100% | 13:35 | 09/04/2025 ->20:21 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicação desde o dia 09/04 e posição diferente do target (-54,25º) | Fora dos limites | -54.25 | 25 | AC1F09FFFE1199EF | 124080101454
176 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 12 | 4576100% | 13:40 | 09/04/2025 ->21:00 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicação desde o dia 09/04 e posição diferente do target ( 49,25º ) | Perda de comunicação | 49.25 | 25 | AC1F09FFFE1197A3 | 124090100157
176 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 12 | 4576100% | 13:40 | 09/04/2025 ->21:00 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicação desde o dia 09/04 e posição diferente do target ( 49,25º ) | Fora dos limites | 49.25 | 25 | AC1F09FFFE1197A3 | 124090100157
177 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 13 | 4576100% | 13:45 | 09/04/2025 ->23:36 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicação desde o dia 09/04 | Perda de comunicação | 14.5 | 15 | AC1F09FFFE1198AC | 124090102434
178 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 14 | 4576100% | 13:48 | 09/04/2025 ->22:56 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicação desde o dia 09/04 | Perda de comunicação | 14.69 | 15 | AC1F09FFFE119827 | 124090102250
179 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 15 | 4576100% | 13:52 | 09/04/2025 ->08:23 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicação desde o dia 09/04 | Perda de comunicação | -55 | -55 | AC1F09FFFE1199C4 | 124080100396
180 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 19 | 4576100% | 13:56 | 14/04/2025 ->13:25 | Velocidade baixa do motor | TCU travada em posição abaixo do target | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | -40.5 | 25.88 | AC1F09FFFE13A208 | 225020110229
181 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 20 | 4576100% | 14:01 | 02/04/2025 ->10:24 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicação desde o dia 02/04 e posição elevada do target (62,25º) | Perda de comunicação | -30.75 | 62.25 | AC1F09FFFE1199B3 | 124080100532
181 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 20 | 4576100% | 14:01 | 02/04/2025 ->10:24 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicação desde o dia 02/04 e posição elevada do target (62,25º) | Fora dos limites | -30.75 | 62.25 | AC1F09FFFE1199B3 | 124080100532
182 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 21 | 4576100% | 14:06 | 09/04/2025 ->22:35 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicação desde o dia 09/04 | Perda de comunicação | 15.25 | 15 | AC1F09FFFE1196AC | 124100100450
183 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 22 | 4576100% | 14:09 | 11/04/2025 ->21:32 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicação desde o dia 11/04 e TCU travada em 0º | Perda de comunicação | 0 | 25 | AC1F09FFFE1197DA | 124080100907
183 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 22 | 4576100% | 14:09 | 11/04/2025 ->21:32 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicação desde o dia 11/04 e TCU travada em 0º | Perda de configuração | 0 | 25 | AC1F09FFFE1197DA | 124080100907
184 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 23 | 4576100% | 14:13 | 11/04/2025 ->18:19 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicação desde o dia 11/04 | Perda de comunicação | -25.5 | -25 | AC1F09FFFE1196CF | 124080101270
185 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 24 | 4576100% | 14:17 | 01/01/1970 ->00:50 | Falta prolongada de comunicação | Data errada (01/01/1970) | Perda de configuração | 25.5 | 25 | AC1F09FFFE1198D1 | 124080100488
186 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 25 | 4576100% | 14:20 | 01/12/2025 ->14:15 | Desajuste de Data/Hora na TCU | Data errada (01/12/2025) e posição abaixo do target | Perda de configuração | 22.75 | 30.5 | AC1F09FFFE11977B | 124080101300
204 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 1 | 4576200% | 9:17 | 09/04/2025->21:35 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicaçao desde dia 09/04 | Perda de comunicação | 15.31 | 15 | AC1F09FFFE119864 | 124090101871
205 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 2 | 4576200% | 9:19 | 09/04/2025->20:01 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicaçao desde dia 09/04 | Perda de comunicação | -25.12 | -25 | AC1F09FFFE11985B | 124090100102
206 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 3 | 4576200% | 9:21 | 09/04/2025->19:07 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicaçao desde dia 09/04 | Perda de comunicação | 25.38 | 25 | AC1F09FFFE1199E4 | 124080101485
207 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 4 | 4576200% | 9:28 | 09/04/2025->19:42 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicaçao desde dia 09/04 | Perda de comunicação | -24.12 | -25 | AC1F09FFFE119914 | 124070100108
208 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 5 | 4576200% | 9:30 | 11/04/2025->03:53 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicaçao desde dia 11/04 | Perda de comunicação | 14.25 | 15 | AC1F09FFFE1196E7 | 124100100498
209 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 6 | 4576200% | 9:34 | 15/04/2025->09:26 | Velocidade baixa do motor | Velocidade baixa do motor Perda de configuração | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | -40.75 | -46.25 | AC1F09FFFE13A19A | 225020110809
210 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 7 | 4576200% | 9:38 | 09/04/2025->20:38 | Falta prolongada de comunicação | Perda de configuração | Perda de comunicação | -41 | -25 | AC1F09FFFE11992B | 124080100228
211 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 8 | 4576200% | 9:41 | 12/04/2025->22:52 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicaçao desde dia 12/04 | Perda de comunicação | 14.44 | 15 | AC1F09FFFE1196CD | 124100100436
212 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 9 | 4576200% | 9:45 | 31/03/2025->14:10 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicaçao desde dia 31/03 | Perda de comunicação | -44.5 | 30.5 | AC1F09FFFE11990A | 12407010443
212 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 9 | 4576200% | 9:45 | 31/03/2025->14:10 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicaçao desde dia 31/03 | Perda de configuração | -24.38 | -25 | AC1F09FFFE119968 | 124080100259
214 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 10 | 4576200% | 9:48 | 09/04/2025->21:17 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicaçao desde dia 09/04 | Perda de comunicação | -24.38 | -25 | AC1F09FFFE119968 | 124080100259
215 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 11 | 4576200% | 9:50 | 09/04/2025->20:21 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicaçao desde dia 09/04 | Perda de comunicação | -54.25 | 25 | AC1F09FFFE1199EF | 124080101454
215 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 12 | 4576200% | 9:54 | 09/04/2025->20:21 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicaçao desde dia 09/04 | Perda de configuração | -54.25 | 25 | AC1F09FFFE1199EF | 124080101454
218 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 12 | 4576200% | 9:54 | 09/04/2025->21:00 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicaçao desde dia 09/04 | Perda de comunicação | 49.25 | 25 | AC1F09FFFE1197A3 | 124090100157
218 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 13 | 4576200% | 9:57 | 09/04/2025->21:00 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicaçao desde dia 09/04 | Fora dos limites | 49.25 | 25 | AC1F09FFFE1197A3 | 124090100157
219 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 13 | 4576200% | 9:57 | 09/04/2025-23:36 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicaçao desde dia 09/04 | Perda de comunicação | 14.5 | 15 | AC1F09FFFE1198AC | 124090102434
220 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 14 | 4576200% | 9:59 | 09/04/2025->22:56 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicaçao desde dia 09/04 | Perda de comunicação | 14.69 | 15 | AC1F09FFFE119827 | 124090102250
221 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 15 | 4576200% | 10:01 | 09/04/2025->08:23 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicaçao desde dia 09/04 | Perda de comunicação | -54 | -55 | AC1F09FFFE1199C4 | 124080100396
222 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 16 | 4576200% | 10:03 | 15/04/2025->09:03 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -53.25 | -52.25 | AC1F09FFFE13A12E | 225020110601
223 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 19 | 4576200% | 10:06 | 15/04/2025->09:44 | Velocidade baixa do motor | Perda de comunicação | Perda de comunicação | -40.5 | -41.5 | AC1F09FFFE13A208 | 225020110229
224 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 20 | 4576200% | 10:13 | 02/04/2025->10:24 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicação desde dia 02/04 | Perda de comunicação | 62.25 | -30.75 | AC1F09FFFE1199B3 | 124080100532
225 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 21 | 4576200% | 10:20 | 09/04/2025->22:35 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicação desde dia 09/04 | Perda de comunicação | 15.25 | 15 | AC1F09FFFE1196AC | 124100100450
226 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 22 | 4576200% | 10:23 | 11/04/2025->21:32 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunivcaçao desde dia 11/04 | Perda de configuração | 0 | 25 | AC1F09FFFE1197DA | 124080100907
227 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 23 | 4576200% | 10:30 | 11/04/2025->18:19 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicaçao desde dia 11/04 | Perda de comunicação | -25.5 | -25 | AC1F09FFFE1196CF | 124080101270
228 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 24 | 4576200% | 10:31 | 01/01/1970->00:50 | Falta prolongada de comunicação | Data errada da ultima comunicaçao | Perda de configuração | 25.5 | 25 | AC1F09FFFE1198D1 | 124080100488
229 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 25 | 4576200% | 10:35 | 01/12/2025->14:15 | Desajuste de Data/Hora | Data errada da ultima comunicaçao | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | 22.75 | 30.5 | AC1F09FFFE11977B | 124080101300
230 | MTI | Tangará da Serra | AXIS | 2 | 4576200% | 10:45 | 11/04/2025->17:21 | Falta prolongada de comunicação | Perda de comunicaçao | Velocidade baixa do motor (posição elevada) | 54 | 37.75 | AC1F09FFFE1197B0 | 124090101437
231 | MTI | Tangará da Serra | AXIS | 13 | 4576200% | 10:49 | 12/04/2025->10:39 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicação desde dia 12/04 | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | -31 | -35 | AC1F09FFFE11989E | 124090102915
232 | MTI | Tangará da Serra | AXIS | 21 | 4576200% | 10:52 | 15/04/2025->07:24 | Perda momentania de comunicaçao | Perda de comunicação e TCU diferente das demais | Perda de comunicação | -7.91 | -8.88 | AC1F09FFFE119925 | 124090100324
233 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 1 | 4576300% | 11:18 | 09/04/2025->21:35 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicação desde dia 09/04 | Perda de comunicação | 15.31 | 15 | AC1F09FFFE119864 | 124090101871
234 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 2 | 4576300% | 11:21 | 09/04/2025->20:01 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicação desde dia 09/04 | Perda de comunicação | -25.12 | -25 | AC1F09FFFE11985B | 124090100102
235 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 3 | 4576300% | 11:22 | 09/04/2025->19:07 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicação desde dia 09/04 | Perda de comunicação | 25.38 | 25 | AC1F09FFFE1199E4 | 124080101485
236 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 4 | 4576300% | 11:24 | 09/04/2025->19:42 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicação desde dia 09/04 | Perda de comunicação | -24.12 | -25 | AC1F09FFFE119914 | 124070100108
237 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 5 | 4576300% | 11:25 | 11/04/2025->03:53 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicação desde dia 11/04 | Perda de comunicação | 14.25 | 15 | AC1F09FFFE1196E7 | 124100100498
238 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 6 | 4576300% | 11:27 | 16/04/2025->11:11 | Velocidade baixa do motor | Velocidade baixa do motor | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | -40.75 | -17.62 | AC1F09FFFE13A19A | 225020110809
239 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 7 | 4576300% | 11:29 | 09/04/2025->20:38 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicação desde dia 09/04 | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | -41 | -25 | AC1F09FFFE11992B | 124080100228
240 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 8 | 4576300% | 11:32 | 12/04/2025->22:52 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicação desde dia 12/04 | Perda de comunicação | 14.44 | 15 | AC1F09FFFE1196CD | 124100100436
241 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 9 | 4576300% | 11:34 | 31/03/2025->14:10 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicação desde dia 31/03 | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | -44.5 | 30.5 | AC1F09FFFE11990A | 12407010443
242 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 10 | 4576300% | 11:37 | 09/04/2025->21:17 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicação desde dia 09/04 | Perda de comunicação | -24.38 | -25 | AC1F09FFFE119968 | 124080100259
243 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 11 | 4576300% | 11:39 | 09/04/2025->20:21 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicação desde dia 09/04 | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | -54.25 | 25 | AC1F09FFFE1199EF | 124080101454
244 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 12 | 4576300% | 11:41 | 09/04/2025->21:00 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicação desde dia 09/04 | Velocidade baixa do motor (posição elevada) | 49.25 | 25 | AC1F09FFFE1197A3 | 124090100157
245 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 13 | 4576300% | 12:57 | 09/04/2025->23:36 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicação desde dia 09/04 | Perda de comunicação | 14.5 | 15 | AC1F09FFFE1198AC | 124090102434
246 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 14 | 4576300% | 12:59 | 09/04/2025->08:23 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicação desde dia 09/04 | Perda de comunicação | 14.69 | 15 | AC1F09FFFE119827 | 124090102250
247 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 15 | 4576300% | 13:01 | 09/04/2025->08:23 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicação desde dia 09/04 | Perda de comunicação | -54 | -55 | AC1F09FFFE1199C4 | 124080100396
248 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 16 | 4576300% | 13:05 | 16/04/2025->11:38 | Perda momentânea de comunicação | Perca de comunicaçao | Perda de comunicação | -10.94 | -10 | AC1F09FFFE13A12E | 225020110601
249 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 19 | 4576300% | 13:08 | 16/04/2025->12:29 | Velocidade baixa do motor | Velocidade baixa do motor | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | -40.5 | 4.62 | AC1F09FFFE13A208 | 225020110229
250 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 20 | 4576300% | 13:11 | 02/04/2025->10:24 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicação desde dia 02/04 | Velocidade baixa do motor (posição elevada) | 62.25 | -30.75 | AC1F09FFFE1199B3 | 124080100532
251 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 21 | 4576300% | 13:13 | 09/04/2025->22:35 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicação desde dia 09/04 | Perda de comunicação | 15.25 | 15 | AC1F09FFFE1196AC | 124100100450
252 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 22 | 4576300% | 13:14 | 11/04/2025->18:19 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicação desde dia 11/04 | Velocidade baixa do motor (posição baixa) | 0 | 25 | AC1F09FFFE1197DA | 124080100907
253 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 23 | 4576300% | 13:16 | 11/04/2025->18:19 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicação desde dia 11/04 | Perda de comunicação | -25.5 | -25 | AC1F09FFFE1196CF | 124080101270
254 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 24 | 4576300% | 13:17 | 01/01/1970->00:50 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicação desde dia 01/01/1970 | Perda de configuração | 25.5 | 25 | AC1F09FFFE1198D1 | 124080100488
255 | Bebedouro | Bebedouro | BRS | 25 | 4576300% | 13:20 | 01/12/2025->14:15 | Desajuste de Data/Hora | Data errada da ultima comunicaçao | Perda de configuração | 22.75 | 30.5 | AC1F09FFFE11977B | 124080101300
256 | MTI | Tangará da Serra | AXIS | 2 | 4576300% | 13:24 | 16/04/2025->13:20 | Falta prolongada de comunicação | Percs de comunicaçao | Velocidade baixa do motor (posição elevada) | 54 | 37.75 | AC1F09FFFE1197B0 | 124090101437
257 | MTI | Tangará da Serra | AXIS | 13 | 4576300% | 13:27 | 12/04/2025->10:39 | Falta prolongada de comunicação | Perca de comunicação desde dia 12/04 | Perda de comunicação | -31 | -35 | AC1F09FFFE11989E | 124090102915
258

## Planilha3
Perda de comunicação
Perda de configuração
Velocidade baixa do motor (posição elevada)
Velocidade baixa do motor (posição baixa)
Fora dos limites
Balsamo
Bebedouro
Ilha das Palmas
Loanda II
MTI
Falta prolongada de comunicação
Velocidade baixa do motor
Desajuste de Data/Hora
Perda momentânea de comunicação